VÝKAZ VÝMĚR   SO.1 objekt ČIŽP

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Kotel závěsný kondenzační 40 kW s vestav. čerpadlem                  2 ks

Ohřívač TUV nepřímotop. 160 l                                                        1 ks

Odkouření kotlů společné koncentrické

Regulace kaskádně-ekvitermní +TUV +2x směšování

Nádoba expanzní s membránou 12 l                                                2 ks

35 l                                                1 ks

Kohout servisní G 3/4”                                                                      1 ks

Výhybka hydraulická Q 4,2 m3/h                                                      1 ks

Čerpadlo oběhové “E” DN 32, Q 1900 l/h, H 28 kPa                        1 ks

“E” DN 25, Q 1200 l/h, H 12 kPa                        1 ks

“E” DN 25, Q 1100 l/h, H 25 kPa                        1 ks

DN 25, Q 1200 l/h, H 20 kPa                             1 ks

Klapka směšovací DN 25, Kvs 8                                                       1 ks

DN 20, Kvs 4                                                       1 ks

Kohout k čerpadlu se zpětnou klapkou DN 25                                  3 ks

DN 32                                  1 ks

Klapka zpětná DN 32                                                                        1 ks

Kohout kul. s filtrem v kouli DN 25                                                    3 ks

DN 32                                                    2 ks

Ventil odvzdušňovací automat.                                                       13 ks

Ventil regulační (vyvažovací) DN 15                                               12 ks

DN 20                                                 2 ks

DN 25                                                 2 ks

DN 32                                                 3 ks

Kohout kolový G 1/2“                                                                       12 ks

G 3/4“                                                                        4 ks

G 1“                                                                           4 ks

G 5/4“                                                                        5 ks

G 6/4“                                                                        2 ks

Teploměr příložný                                                                             3 ks

Tlakoměr +kohout                                                                             1 ks

Šroubení Ve 4300 přímé G 1/2”                                                        2 ks

G 3/4”                                                       5 ks

G 1”                                                          5 ks

G 5/4”                                                       4 ks

Kohout vypouštěcí a napouštěcí G 1/2“                                          25 ks

Dvířka armaturní 300x300                                                                 9 ks

Dvojšroubení rohové Heim. Vekotec                                               61 ks

Šroubení svěrné vnější 3/4“x d15 (pro Vekotec)                           122 ks

Těleso otopné ocelové 11 VK-600/400                                             6 ks

11 VK-600/800                                            1 ks

11 VK-600/900                                            1 ks

11 VK-600/1000                                          2 ks

11 VK-900/400                                            2 ks

21 VK-400/800                                            1 ks

21 VK-400/900                                            2 ks

21 VK-500/900                                            2 ks

21 VK-500/1200                                          2 ks

21 VK-600/400                                            1 ks

21 VK-600/1000                                          2 ks

21 VK-600/1600                                          1 ks

21 VK-600/1800                                          1 ks

21 VK-900/500                                            3 ks

21 VK-900/600                                            2 ks

21 VK-900/800                                            2 ks

21 VK-900/1000                                          3 ks

22 VK-400/900                                            3 ks

22 VK-400/1200                                          7 ks

22 VK-400/1400                                          8 ks

22 VK-500/1200                                          3 ks

22 VK-500/1800                                          1 ks

22 VK-600/400                                            1 ks

22 VK-600/900                                            2 ks

22 VK-900/500                                            1 ks

22 VK-900/1000                                          1 ks

Montáž otopných těles                                                                    61 ks

Potrubí měděné polotvrdé 15x1 mm                                              330 m

18x1 mm                                             160 m

22x1 mm                                             110 m

28x1 mm                                               80 m

35x1,5 mm                                            65 m

42x1,5 mm                                            40 m

54x2 mm                                                 8 m

Ochrana potrubí návlekovou hadicí Tubolit S Plus (tl. 4 mm, vně i uvnitř folie)

na potrubí d 15, 18, 22 v podlaze a zdi                            445 m

Tepelná izolace návlekovým potrubím Tubolit DG tl. 13 mm

na potrubí d 15, 18                                                             70 m

Tepelná izolace návlekovým potrubím Tubolit DG tl. 20 mm

na potrubí d 22, 28                                                           160 m

Tepelná izolace návlekovým potrubím Tubolit DG tl. 25 mm

na potrubí d 35, 42                                                           105 m

Tepelná izolace návlekovým potrubím Tubolit DG tl. 30 mm

na potrubí d 54                                                                     8 m

Topná zkouška (dle ČSN 06 0310)                                                 34 hod